Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż windy dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż windy w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, zlokalizowanej w Sopocie, przy ul. Kolejowej 14.

W ramach przedmiotowego zadania należy dostarczyć i zamontować windę osobową dostosowaną do użytku przez osoby z niepełnosprawnościami wraz z zamontowaniem szybu i wykonania  wymaganych prac budowlanych  w zakresie posadowienia  na stropie  oraz  otwarcia istniejącej balustrady na pierwszym piętrze zgodnie z projektem Architektoniczno budowlanym.

2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie Miasta Sopotu przy ul. Kolejowej 14 na działce Gminy Miasta Sopotu – gmina Sopot, powiat Sopot, województwo pomorskie.

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  jest budynkiem biurowo administracyjnym ma 1 kondygnacje nadziemną.

W budynku  zaplanowano udostępnienie poziomu piętra dla osób niepełnosprawnych po przez zainstalowanie dźwigu śrubowego. Zaplanowano  montaż w szybie dźwigu śrubowego  o udźwigu 400 kg/ 4 osób lub równorzędnego.

3. Wymiana windy założenia

Zamawiający planuje wstawienie nowej  windy wraz z szybem  zgodnie z projektem Architektoniczno budowlanym lub równorzędnego. Wymiana ma na celu dostosowanie windy do potrzeb i możliwości korzystania z niej przez osoby z niepełnosprawnościami, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Nowa winda oraz szyb mają odpowiadać przepisom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1065 ze zm.)

Zamawiający nie planuje budowy, przebudowy, ani zmiany sposobu użytkowania budynku, a tylko zamontowania nowej windy zgodnie z projektem Architektoniczno budowlanym, wykonaną zgodnie z zasadami   współczesnej wiedzy technicznej i poprawiającą komfort użytkowania dla wszystkich użytkowników budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie , w tym osób z niepełnosprawnościami.

4. Wymagania dotyczące nowego dźwigu

| Instalowany dźwig osobowy powinien spełniać następujące wymagania: Parametry podstawowe |  |
| --- | --- |
| rodzaj | dźwig platforma przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych |
| udźwig | 400 kg |
| liczba pasażerów | 4 osób |
| prędkość jazdy platformy | min. 0,15 m/s |
| wysokość podnoszenia podszybie | min. 3,760 m 50 mm |
| liczba przystanków Szyb: Kompletny szyb Wymiary Drzwi Platforma: | 2 kolor RAL 9006 (białe aluminium) bądź na dowolny kolor z palety RAL wskazany przez Zamawiającego . Samonośny stabilny szyb wykonany z ramy aluminiowej połączonej z panelami wybranymi przez Zamawiającego. 1500 x 1460 mm (szer. x dł.). : Wymiary: 900x2000 mm (szer. x dł.) lewe Platforma w wykonaniu wewnętrznym z dostawą na teren budowy, montażem oraz z dokumentacją dla UDT w języku polskim. Wymiar 1100 x 1400 mm (szerokość x długość), podłoga wyścielona materiałem antypoślizgowym. |
| Napęd śrubowy, silnik zamontowany na platformie |  |
| moc silnika | min. 2,2 kW |
| zasilanie napędu Poziom hałasu: | min. 230V/50 Hz mniej niż 65 dB. |
| Sterowanie |  |
| typ sterowania | zbiorcze w górę i w dół |
| Bezpieczeństwo: | Zjazd awaryjny z akumulatorów Automatyczne otwieranie drzwi. Oświetlenie przed drzwiami platformy próg zabezpieczający wewnątrz platformy, przyciski awaryjnego zatrzymania wewnątrz platformy i w szybie, włącznik awaryjnego zatrzymania, elektroniczna regulacja prędkości, czujniki przeciążenia, system kontroli otwierania drzwi i zamków, czujniki amortyzacji, elektroniczny system kontroli silnika. Zgodność z: dyrektywą 2006/42/EC i normą EN81-41:2010 |
| Sygnalizatory |  |
| wykończenie kaset wezwań | oznaczenie Braille’a |
| Ponumerowane przyciski dla każdego poziomu |  |
| Przycisk bezpieczeństwa STOP |  |
| Przycisk z sygnałem wzywania „pomocy” |  |

Wymagania dla panelu kontrolnego:

Panel kontrolny ma być opracowany zarówno z myślą o osobach z niepełnosprawnościami ruchowo jak i wzrokowo. Panel kontrolny z wypukłymi przyciskami znajduje się na optymalnej wysokości zarówno dla siedzących jak i stojących pasażerów.